ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТАНДАРД»

Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа

Межпоселенческий полигон ТКО в городе Сусумане

Проектная документация

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

2/2018 – ПБ

Том 9

2018

| Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа |  |
| --- | --- |
| Межпоселенческий полигон ТКО в городе Сусумане |  |
| Проектная документация |  |
| Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |  |
| 2/2018 - ПБ |  |
| Том 9 |  |
| Главный инженер | А.В. Выборнов |
| Главный инженер проекта | Р.С. Веселов |
| 2018 |  |

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2/2018-ПБ С | Содержание тома | Лист 2 |
| 2/2018-ПБ.ТЧ | Текстовая часть | Лист 3 |
| Лист 1 | Пути проезда и подъезда для пожарной техники | Лист 29 |
| 2/2018-ПБ-ВЭД | Ведомость электронных документов | Лист 30 |

СОДЕРЖАНИЕ

0.1 Правовые и нормативные основания и требования	3

9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	4

введение	4

9.1 Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства	5

9.2 Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капительного строительства	9

9.3 Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники	10

9.3.1 Наружное противопожарное водоснабжение	10

9.3.2 Проезды и подъезды для пожарной техники	10

9.4 Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций	11

9.4.1 Бытовые вагон-дома (4 шт.)	12

9.4.2 Пожарный резервуар V=60 м3	12

9.4.3 Весы автомобильные с эстакадой	12

9.4.4 Резервуар для накопления воды	13

9.4.5 Контрольно-дезинфицирующая установка	13

9.4.6 Ограждение полигона	13

9.5 Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара	13

9.6 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара	15

9.7 Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности	16

9.8 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией	17

9.8.1 Перечень помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения	17

9.8.2 Перечень помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожарной сигнализации	17

9.9 Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты)	17

9.9.1 Автоматические установки пожаротушения	17

9.9.2 Автоматическая пожарная сигнализация	17

9.9.3 Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре	17

9.9.4 Внутренний противопожарный водопровод	18

9.9.5 Противодымная защита	18

9.10 Описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритм работы технических систем (средств) противопожарной защиты	18

9.11 Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства	19

9.12 Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества	22

Список используемой литературы	24

Ведомость исполнителей проектной документации	25

Таблица регистрации изменений	26

# 0.1 Правовые и нормативные основания и требования

ООО «СТАНДАРД» является членом Саморегулируемой организации (№ МРП-0817-2017-6682012536-01) Ассоциация Саморегулируемая «МежРегионПроект» (Ассоциация СРО «МРП»). Основание выдачи свидетельства: решение совета Ассоциации СРО «МРП», протокол № 15-05-СП/17 от 14 апреля 2017 года.

Если одна из сторон, благодаря исполнению своего обязательства при выполнении договорных работ по заданному объекту, получила информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых государством, то сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщить ее третьим лицам без согласия другой стороны.

Порядок и условия пользования такой информацией определены договором подряда.

Воспроизведение, тиражирование, распространение или передача для использования третьим лицам, а также внесение изменений в данную проектную документацию запрещено без письменного разрешения ООО «СТАНДАРД».

# 9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

# введение

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (ПБ) по объекту: «Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа. Межпоселенческий полигон ТКО в городе Сусумане» разработан на основании муниципального контракта № 25/а-17 (0147300002117000034_323623) от «18» сентября 2017 г., заключенного между ООО «СТАНДАРД» и Управлением городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа и Утвержденного Технического задания.

Основные проектные решения разработаны и выполнены без отступлений от норм и правил в области обеспечения пожарной безопасности в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 22 июля 2008 г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 30 декабря 2009 г № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Сводов правил и других законодательных актов РФ в области обеспечения требований пожарной безопасности, действующих на дату выполнения проектной документации.

Концепция обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта включает выполнение мероприятий, направленных на предупреждение пожара, обеспечение безопасности людей и ограничение материальных потерь в случае возникновения пожара.

## 9.1 Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства

Данной проектной документацией предусматривается осуществить строительство межпоселенческого полигона ТКО в городе Сусумане.

В административном отношении участок проектирования находится в Магаданской области, Сусуманский городской округ, на расстоянии 4,1 км от ближайшей жилой застройки г. Сусуман, в долине р. В. Нексикан.

В рамках строительства межпоселенческого полигона ТКО в городе Сусумане предусматривается осуществить строительство следующих сооружений:

- Карты размещения отходов;

- Бытовые вагон-дома, 4шт.;

- Подъездная автодорога;

- Весы автомобильные с эстакадой;

- Стоянка для спецмашин и механизмов;

- Контрольно-дезинфицирующая установка;

- Контрольно-пропускной пункт (КПП);

- Шлагбаум;

- Ограждение территории;

- Накопитель бытовых стоков;

- Пруд-накопитель;

- Площадка для складирования инертных материалов;

- Пожарный резервуар, объемом 60 м. куб.;

- Резервуар для накопления воды;

- Склад почвенно-растительного грунта (ПРГ);

- Инсинераторная установка;

- КТП;

- Нагорная канава.

Возгорание (пожары) на подъездной автодороге, шлагбауме, ограждении территории, накопителе бытовых стоков, пруду-накопителе, площадке для складирования инертных материалов, пожарных резервуарах, резервуаре для накопления воды, складе ПРГ и нагорной канаве не представляется возможным, так как данные сооружения выполнены из негорючих материалов и в них не предусматривается наличие пожарной нагрузки.

Возникший пожар на остальных проектируемых сооружениях может привести к поражению продуктами горения работников, находящихся на своих рабочих местах или занятых обслуживанием оборудования.

Опасными факторами, воздействующими на людей и материальные ценности, в условиях строящихся сооружений являются:

- пламя;

- повышение температуры окружающей среды;

- токсичные продукты горения и термического разложения;

- дым;

- снижение концентрации кислорода.

К вторичным проявлениям опасных факторов пожара, воздействующим на людей и материальные ценности, относятся:

- разрушившиеся части конструкций сооружений или оборудования;

- огнетушащие вещества в следствии их неправильного использования во время пожара (при использовании огнетушителей в качестве первичных средств пожаротушения);

- электрический ток (при обрыве или перегорании электрических проводов).

Проектируемые объекты, в том числе на которых возникновение возгораний не предусматривается, должны иметь систему обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающую минимально возможную вероятность возникновения пожара, а также должны быть отнесены к соответствующим категориям по пожарной опасности согласно нормам технологического проектирования для определения категорий по пожарной и взрывопожарной опасности, и иметь экономически эффективные системы пожарной безопасности.

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности на проектируемых объектах является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества от пожара.

Пожарная безопасность объекта защиты, в соответствии с положениями 
 ФЗ № 123-ФЗ, считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности объектов должна включать в себя систему предотвращения пожаров, систему противопожарной защиты, а также комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (ст.5; 51 ФЗ №123-ФЗ).

Целью создания системы предотвращения пожара является исключение условий возникновения пожаров (исключение условий образования горючей среды и (или) исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания).

Исключение условий образования горючей среды обеспечивается:

- применением исправного электрооборудования;

- применением быстродействующих средств защитного отключения электроустановок;

- заземлением оборудования;

- устройством молниезащиты.

Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение последствий их воздействия обеспечивается следующими способами:

- устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- применением основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требованиям степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также ограничением пожарной опасности строительных конструкций на путях эвакуации;

- применением первичных средств пожаротушения;

- применением технически исправного оборудования.

Настоящей проектной документацией также предусматривается ряд комплексных мероприятий, входящих в систему обеспечения пожарной безопасности, в том числе:

- размещение объектов на территории с соблюдением противопожарных расстояний в соответствии с требованиями СП 4.13130, обеспечивающих в случае пожара нераспространение огня на рядом расположенные здания и сооружения;

- обеспечение проездов и подъездов для пожарной техники;

- наличием на площадке неприкасаемого резерва воды, предназначенного для противопожарных нужд

Обеспечение безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара, предусматривает пути подъезда, проезда пожарной техники, наличие искусственного источника (пожарного резервуара) противопожарного водоснабжения, безопасные пути подхода к пожару, специальное освещение и подготовку.

Проведение организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение выполнения требований норм, правил, данных проектных решений, предусматривает, в том числе обучение и контроль, исполнения норм, правил, разработку соответствующих документов и организацию технического обслуживания систем пожарной безопасности.

Применяемые в проектной документации решения по обеспечению пожарной безопасности, включающие в общую систему обеспечения пожарной безопасности систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, а также организационно-технические мероприятия позволят в полном объеме выполнить требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами поnпожарной безопасности.

## 9.2 Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капительного строительства

Данной проектной документацией предусматривается осуществить строительство межпоселенческого полигона ТКО в городе Сусумане.

Основной состав межпоселенческого полигона ТКО включает следующие основные функциональные зоны:

- Хозяйственная зона.  Зона находится на пересечении подъездной дороги с границей полигона, что обеспечивает возможность эксплуатации зоны на любой стадии заполнения полигона ТКО. В хозяйственной зоне размещаются бытовые и производственные сооружения;

- Производственная зона - карты складирования отходов. Зона занимает основную (до 80%) площадь полигона, в зависимости от объема принимаемых ТКО.

- Зона вспомогательных и энергетических объектов и сооружений. Зона включает в себя коридоры для размещения инженерных сетей и сооружений (сети дренажной канализации, водоотводную канаву ливневых стоков, площадку прудов накопителей);

- Зона транспортных коммуникаций и сооружений. Зона включает в себя основные и вспомогательные автодороги, разворотные и подъездные площадки; контрольно-дезинфицирующую установку;

- Зона складского назначения. Зона включает в себя площадку складирования ПРГ и площадку складирования инертных материалов.

Противопожарные расстояния между проектируемыми сооружениями, располагаемыми в основных функциональных зонах, составляют:

Между контрольно-дезинфицирующей установкой (поз. 6) и:

- контрольно пропускным пунктом (поз. 7) – 13 м;

- весами автомобильными с эстакадой (поз. 4) – 3 м;

- резервуаром для накопления воды (поз. 14) – 3 м.

Между бытовыми вагон-домами (поз. 2) и:

- резервуаром для накопления воды (поз. 14) – 10 м.

- прудом-накопителем (поз. 11) – 7 м;

- накопителем бытовых стоков (поз. 10) – 6 м;

Между накопителем бытовых стоков (поз. 10) и:

- стоянкой для спецмашин и механизмов (поз. 5) – более 9 м;

- КТП (поз. 17) – 15 м.

Между стоянкой для спецмашин и механизмов (поз. 5) и инсинераторной установкой (поз. 16) – 24 м.

Данные противопожарные расстояния удовлетворяют требованиям СП 4.1313.2013.

## 9.3 Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники

## 9.3.1 Наружное противопожарное водоснабжение

В соответствии с перечнем проектируемых сооружений, их классе функциональной пожарной опасности, степени огнестойкости, классе конструктивной пожарной опасности и категории по пожарной опасности, данной документацией проектирование сетей, предназначенных для наружного противопожарного водоснабжения, не предусматривается (согласно требованиям статьи 99 ФЗ № 123-ФЗ, подпункта 2 пункта 4.1 СП 8.13130.2009).

Расход воды для обеспечения наружного противопожарного водоснабжения самого полигона, согласно п. 1.24 «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТБО», составляет 10 л/с.

Для обеспечения хранения неприкосновенного противопожарного запаса воды проектом предусматривается строительство противопожарного резервуара емкостью 60 м3, что удовлетворяет требованиям п. 1.24 «Инструкции Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТБО»

Заполнение резервуара осуществляется привозной водой.

## 9.3.2 Проезды и подъезды для пожарной техники

Въезд на полигон осуществляется от существующей автодороги на город Сусуман. Далее по проектируемой автодороге до шлагбаума №1, затем на автомобильные весы.

На территории полигона подъезды и проезды для пожарной техники предусматриваются к каждому проектируемому сооружению.

Вокруг участка складирования отходов предусмотрен проезд по периметру. Основные и вспомогательные автодороги (щебень) на производственной зоне рассчитаны на одностороннее движение, на хозяйственной зоне - двухстороннее.

Категория проектируемых автодорог принята:

- внеплощадочная автодорога – IIIв;

- основная внутриплощадочная автодорога – IIIв;

- вспомогательные внутриплощадочные автодороги – IVв.

Технические показатели транспортных коммуникаций приведены в таблице 1.

Таблица 1  – Технические показатели транспортных коммуникаций

| Наименование | Автомобильные дороги |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Внеплощадочные | Внутриплощадочные | Внутриплощадочные |
| Категория | IIIв | IIIв | IVв |
| Протяженность, м | 240.0 | 272.0 | 854.0 |
| Расчетная скорость движения, км/час | 50 | 30 | 30 |
| Число полос, шт. | 2 | 2 | 1 |
| Ширина полосы движения, м | 3.25 | 3.0 | 4.5 |
| Ширина проезжей части, м | 6.5 | 6.0 | 4.5 |
| Ширина обочин, м | 1.5 | 1.5 | 1.00 |
| Наименьшая ширина укрепленной части обочины, м | 0.5 | 0.5 | _ |
| Общая ширина полотна дороги, м | 9.5 | 9.0 | 6.5 |
| Продольный уклон, промилле | 10 | 5-10 | 5-30 |
| Поперечный уклон проезжей части, промилле | 20 | 20 | 30 |
| Поперечный уклон обочин, промилле | 40 | 40 | 40 |
| Тип дорожной одежды | переходной | переходной | переходной |

## 9.4 Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций

Данной проектной документацией, в рамках строительства межпоселенческого полигона ТКО в городе Сусумане, предусматривается осуществить строительство: карт размещения отходов; подъездной автодороги; площадки для стоянки спецмашин и механизмов; площадки для складирования инертных материалов; склада почвенно-растительного грунта (ПРГ), пруд накопитель и нагорную канаву.

Данные объекты представляют собой открытые земляные сооружения, не имеющие конструктивных элементов.

## 9.4.1 Бытовые вагон-дома (4 шт.)

Вагон-дома представляют собой изделия полной заводской готовности и поставляемые комплектно.

В плане имеет габариты 2,5 на 6 м.

Дно вагон-дома покрыто стальным листом толщиной 1,2 мм, сварка выполнена полуавтоматом. Снизу дно обработано антикоррозийной грунт-эмалью.

Крыша мобильного здания - цельнометаллическая, выполнена из гладкого стального листа толщиной 1,5 мм, сваренного внахлест полуавтоматом. Форма крыши - двускатная, трапециевидная.

Стеновые панели выполнены из холоднокатаной стали толщиной 1,2 мм с отгибкой кромки, собраны слесарным образом «в замок» и зафиксированы точечной сваркой.

Степень огнестойкости – IV

Класс конструктивной пожарной опасности – С1

## 9.4.2 Пожарный резервуар V=60 м3

Резервуар представляет собой заглубленную стальную горизонтальную металлическую цилиндрическую ёмкость, расположенную под землёй.

Размеры в плане 3,5х9,0 м.

Сооружение состоит из цистерны диаметром 2768 мм, глубина заложения 4,6 м

Размещается на индивидуальном монолитном железобетонном фундаменте, высотой 0,5 м. Цилиндрический резервуар закреплен к фундаментной плите хомутами, 5 штук. Заливная горловина расположена на высоте 350 мм над уровнем земли.

Степень огнестойкости пожарного резервуара – IV

Класс конструктивной пожарной опасности – С0

## 9.4.3 Весы автомобильные с эстакадой

Весы предназначены для статического взвешивания автомобилей.

Максимальная нагрузка весов 60 т, размеры грузоподъемной платформы плане 18,0х3,0 м.

Конструктивно весы состоят из грузоприемного устройства и весоизмерительного прибора. Весы состоят из фундамента, въездного и выездного участков и грузоприемного устройства.

Степень огнестойкости пожарного резервуара – IV

Класс конструктивной пожарной опасности – С0

## 9.4.4 Резервуар для накопления воды

Резервуары представляет собой заглубленную стальную горизонтальную цилиндрическую ёмкость. Размеры в плане L=9,0 м, диаметром 3,5 м.

Размещается на индивидуальном монолитном железобетонном фундаменте, высотой 0,6м.

Степень огнестойкости пожарного резервуара – IV

Класс конструктивной пожарной опасности – С0

## 9.4.5 Контрольно-дезинфицирующая установка

Производственное сооружение (оборудование) представляет собой железобетонную открытую чашу, заглубленную в землю. В чаше располагается раствор.

Размеры в плане 9х18 м, глубина 0,53 м.

Толщина стенок чаши – 200 мм.

Чаша установки имеет уклон стенок на противоположных коротких сторонах для съезда и выезда транспорта с дороги.

Степень огнестойкости пожарного резервуара – IV

Класс конструктивной пожарной опасности – С0

## 9.4.6 Ограждение полигона

Ограждение полигона выполнен на весь периметр высотой H=2,5м.

Конструктивное решение ограждения – металлическая ограда из сварной сетки шаг 100х100, натянутой на трубы по металлическим столбам из трубы шагом 3,0 м.

## 9.5 Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара

Обеспечение безопасности людей при пожаре обеспечивается за счет принятых конструктивных и объемно-планировочных решений с учетом использования мероприятий и инженерных систем, которые должны:

- способствовать своевременной и беспрепятственной эвакуации персонала наружу из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них опасных факторов при пожаре, а также с территории проектируемого объекта;

- защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов горения, обеспечиваемую комплексом объемно-планировочных, конструктивных, инженерно-технических и организационных мероприятий;

- спасение людей, которые могут подвергаться воздействию опасных факторов пожара, через эвакуационные и аварийные выходы наружу, самостоятельно или с помощью пожарных подразделений.

Эвакуация представляет собой процесс организованного самостоятельного движения людей наружу из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара.

Спасение представляет собой вынужденное перемещение людей наружу при воздействии на них опасных факторов пожара или при возникновении непосредственной угрозы этого воздействия. Спасение людей осуществляется самостоятельно, с помощью пожарных подразделений или специально обученного персонала через эвакуационные и аварийные выходы.

Объемно-планировочные и конструктивные решения в области пожарной безопасности запроектированы согласно СП 4.13130.

Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения, заложенные в проекте, обеспечивают в случае пожара:

- возможность эвакуации людей наружу на прилегающие к зданиям территории до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;

- возможность спасения людей;

- ограничение распространение пожара внутри зданий;

- нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том числе при обрушении горящего здания путем соблюдения противопожарных расстояний в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013;

- ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая содержимое зданий и самих зданий, при экономически обоснованном соотношении величины ущерба и расходов на противопожарные мероприятия, пожарную охрану и ее техническое оснащение.

В соответствии с нормативными документами, помещения и этажи имеют необходимое количество выходов, отвечающих требованиям эвакуационных. Двери эвакуационных выходов открываются по направлению выходов из зданий, имеют уплотнения в притворах и приспособления для самозакрывания.

## 9.6 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара

Тушение возможных пожаров на территории рассматриваемого полигона обеспечивается силами государственной противопожарной службы. Ближайшей пожарной частью является «2 отряд ФПС по Магаданской области», располагаемая к рассматриваемому объекту на расстоянии 4,1 км в городе Сусумане Магаданской области.

Расположение данной пожарной части обусловлено сложившейся городской застройкой, ее примыканием к дорогам общего пользования.

Расчетное время прибытия первого подразделения пожарной охраны на объект защиты, со средней скоростью 40 км/ч составляет около 6 мин, что удовлетворяет требованиям ст. 76 ФЗ № 123-ФЗ.

Безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара и проведении аварийно-спасательных работ обеспечивается, в основном, за счет организационных и инженерно-технических мероприятий, принятых в соответствии с требованиями ст. 90 Федерального закона № 123-ФЗ, а также в соответствии с разделом 7 СП 4.13130.

К ним относятся:

- устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники;

- возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любые помещения проектируемых сооружений (зданий);

- наличие резервуара для хранения противопожарного запаса воды (1 резервуар для хранения противопожарного запаса воды);

- обеспечение территории, на которой расположены проектируемые объекты наружным освещением в темное время суток;

- установлены знаки, указывающие направление движения и расстояния до противопожарного водоисточника;

- при въезде на территорию установлены плакаты с указанием направления движения по территории, путями подъезда и проезда для пожарной техники к зданиям и сооружением.

## 9.7 Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности

Данной проектной документацией предусматривается осуществить строительство межпоселенческого полигона ТКО в городе Сусумане.

В рамках строительства полигона ТКО предусматривается осуществить строительство ряда сооружений, перечень которых, с указанием их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, приведен в таблице 2

Таблица 2 – Технические показатели транспортных коммуникаций

| Позиция | Наименование объекта | Класс функциональной пожарной опасности | Категория взрывопожарной и пожарной опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карты размещения отходов | - | - |
| 2 | Бытовые вагон-дома, 4шт | Ф3.6 | не кат. |
| 3 | Подъездная автодорога | - | - |
| 4 | Весы автомобильные с эстакадой | Ф5.1 |  |
| 5 | Стоянка для спецмашин и механизмов | - | - |
| 6 | Контрольно-дезинфицирующая установка | Ф5.1 | ДН |
| 7 | Контрольно-пропускной пункт (КПП) | Ф4.3 | не кат. |
| 8 | Шлагбаум | - | - |
| 9 | Ограждение территории | - | - |
| 10 | Накопитель бытовых стоков | Ф5.2 | ДН |
| 11 | Пруд-накопитель | - | - |
| 12 | Площадка для складирования инертных материалов | - | - |
| 13 | Пожарный резервуар, объемом 60 м. куб. | Ф5.2 | ДН |
| 14 | Резервуар для накопления воды | Ф5.2 | ДН |
| 15 | Склад почвенно-растительного грунта (ПРГ) | - | - |
| 16 | Инсинераторная установка | Ф5.1 | ДН |
| 17 | КТП | Ф5.1 | ВН |
| 18 | Нагорная канава | - | - |

## 9.8 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией

## 9.8.1 Перечень помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения

В соответствии с требованиями СП 5.13130.2009, проектируемые производственные объекты не входят в перечень зданий и сооружений, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения.

## 9.8.2 Перечень помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожарной сигнализации

В соответствии с требованиями СП 5.13130.2009, проектируемые производственные объекты не входят в перечень зданий и сооружений, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализацией.

## 9.9 Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты)

## 9.9.1 Автоматические установки пожаротушения

В соответствии с требованиями СП 5.13130.2009, проектируемые производственные объекты не входят в перечень зданий и сооружений, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения.

## 9.9.2 Автоматическая пожарная сигнализация

В соответствии с требованиями СП 5.13130.2009, проектируемые производственные объекты не входят в перечень зданий и сооружений, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализацией.

## 9.9.3 Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре

Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре должно осуществляться способом размещения эвакуационных знаков безопасности на путях эвакуации. Внутри проектируемых сооружений не должно быть лиц несовершеннолетнего возраста и посторонних людей, которые не могут эвакуироваться без посторонней помощи, а также лиц, не прошедших инструктаж по действиям во время пожара, в том числе на знание путей эвакуации. Специальных систем управления эвакуацией людей, в соответствии с положениями СП 3.13130.2009 не требуется.

## 9.9.4 Внутренний противопожарный водопровод

В соответствии с требованиями СП 10.13130.2009, внутренний противопожарный водопровод для проектируемых сооружений не предусматривается.

Пожаротушение проектируемых сооружений, в случае необходимости, предусматривается от 1 пожарного резервуара.

## 9.9.5 Противодымная защита

В соответствии с требованиями СП 7.13130 данным проектом наличие систем противодымной защиты не предусматривается

## 9.10 Описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритм работы технических систем (средств) противопожарной защиты

В соответствии с требованиями СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009, СП 7.13130.2009 и СП 10.13130.2009 данным проектом наличие оборудования противопожарной защиты (автоматические установки пожаротушения, автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода) не предусматривается.

Данный раздел не разрабатывается.

## 9.11 Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства

С целью обеспечения и поддержания соответствующего уровня пожарной безопасности, должны быть разработаны организационно-технические мероприятия, направленные на:

-	безусловное выполнение нормативных требований и принятых проектных решений;

-	создание и функционирование системы обучения персонала мерам пожарной безопасности;

-	создание систем контроля исполнения противопожарных норм и правил;

-	разработку основополагающих документов по пожарной безопасности;

-	создание кадровой структуры ответственных за выполнение мероприятий системы пожарной безопасности и исполнителей.

В соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», в том числе должен быть:

-	установлен соответствующий противопожарный режим;

-	разработана и утверждена общая инструкция о мерах пожарной безопасности;

-	определены и оборудованы места для курения;

-	определены и оборудованы места для хранения первичных средств пожаротушения, пожарной техники и оборудования, включая огнетушащие средства, а также определены и оборудованы места для средств противопожарной пропаганды;

-	назначены лица, персонально ответственные за пожарную безопасность отдельных территорий, технологического оборудования, а также ответственные за содержание в исправном состоянии систем противопожарной защиты и пожарной техники (первичных средств пожаротушения, противопожарной емкости);

-	определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара, а также по окончании рабочего дня если иное не предусмотрено условиями технологического процесса;

-	определен порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы, а также зданий и помещений в которых не предусматривается наличие постоянных рабочих мест;

-	определены действия работников при обнаружении пожара;

-	определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение.

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации руководителем организации должно быть назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность на территории рассматриваемого объекта.

Сотрудники должны:

-	соблюдать требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;

-	выполнять меры предосторожности при пользовании опасными, в пожарном отношении, веществами, материалами и оборудованием;

-	в случае обнаружения пожара незамедлительно сообщить о нем в подразделение пожарной охраны по номеру, указанному на вывешенных табличках «При пожаре звонить» (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию), и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

К работе должны допускаться лица только после обучения мерам пожарной безопасности путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности должно осуществляться в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок, руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.

На входных дверях в складские и технические (производственные) помещений проектируемых сооружений должна быть предусмотрена установка табличек с указанием категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса взрывопожарных и пожароопасных зон в соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности».

Противопожарные расстояния между проектируемыми сооружениями запрещается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта (кроме мест, специально предусмотренных для этих целей) и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.

Дороги, проезды и подъезды ко всем объектам и водоисточнику (пожарному резервуару), используемому для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными о снега и льда. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны. На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточнику.

Разведение костров, сжигание отходов и тары на территории полигона, за исключением специально оговоренных случаев запрещается.

Прилегающая территория должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения мест размещения пожарного инвентаря, а также проездов подъездов к входам в здания.

Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них и с учетом положений, изложенных Правилах противопожарного режима в Российской Федерации. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

Руководители и должностные лица объекта, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара должны:

-	сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность руководство и дежурные службы объекта о пожаре;

-	немедленно организовать эвакуацию (спасание) людей, используя для этого имеющиеся силы и средства;

-	удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

-	осуществить общее руководство по тушению пожара в начальной стадии его развития до прибытия подразделения пожарной охраны;

-	обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

-	одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

-	организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

По прибытии пожарного подразделения руководитель организации (или лицо, его замещающее) должен проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и свойствах, характеризующих пожаровзрывопасность хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

## 9.12 Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества

На основании п. 26 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в проектной документации должен содержаться расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества.

В соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным Законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным Законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Настоящий проект выполнен в полном соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности и не содержит отступлений от норм, поэтому расчетное обоснование уровня безопасности людей, в том числе расчёта времени наступления опасных факторов пожара, не требуется.

Предлагаемые в соответствующих разделах проектной документации и рекомендуемые в настоящем разделе технологические, инженерно-технические и организационные мероприятия, направлены на обеспечение пожарной безопасности объекта, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, действующих на территории Российской Федерации. Выполнение предлагаемых мероприятий позволит обеспечить требуемый нормативный уровень пожарной безопасности объекта.

# Список используемой литературы

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

- «Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов» Минстрой России от 1996 год.

- Федеральный закон №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности ";

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»";

- СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования";

- СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности";

- СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности";

- СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности".

# Ведомость исполнителей проектной документации

| Раздел | Отдел | Должность | Фамилия | Подпись, дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ОПГР | Инженер-проектировщик | Кропотов Е. А. |  |

# Таблица регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | Номер документа | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннулиро-ванных |  |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

| Обозначение документа в бумажной форме | Лист, листы | Имя файла, содержащего электронный проектный документ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/2018-ПБ.ТЧ | 0–28 | Том_9_2-2018-ПБ.ТЧ.doc |  |
| 2/2018-ПБ.ГЧ лист 1 | 29 | Том_9_2-2018-ПБ.ГЧ.dwg |  |