АДМИНИСТРАЦИЯ

СУСУМАНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От    27.02.2023 года			            №  97

г. Сусуман

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения на территории п. Мяунджа Сусуманского муниципального округа Магаданской области на 2023-2025 годы»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,  приказами Министерства регионального развития Российской Федерации № 100 от 10.10.2007 года «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Уставом муниципального образования «Сусуманский муниципальный округ Магаданской области», Администрация Сусуманского муниципального округа Магаданской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить техническое задание на разработку филиалом публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Магаданэнерго» Аркагалинская ГРЭС инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения на территории п. Мяунджа  Сусуманского муниципального округа на 2023–2025 годы» согласно приложению.

2. Постановление администрации Сусуманского городского округа от 06.04.2022 № 154 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения на территории п.Мяунджа Сусуманского городского округа на 2022-2024 годы» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации Сусуманского муниципального округа Магаданской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского муниципального округа  Магаданской области.

Глава Сусуманского муниципального округа

Магаданской области                                                                                            И.Н. Пряников

Приложение утверждено постановлением Администрации Сусуманского муниципального округа Магаданской области от 27.02.2023 года № 97

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы

филиалом публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Магаданэнерго» Аркагалинская ГРЭС

«Развитие системы водоснабжения на территории п. Мяунджа Сусуманского муниципального округа Магаданской области  на 2023-2025 годы»

| Наименование программы | Инвестиционная программа «Развитие системы водоснабжения на территории п. Мяунджа Сусуманского муниципального округа Магаданской области на 2023 – 2025 годы» |
| --- | --- |
| Нормативно-правовое обоснование | - Градостроительный кодекс Российской Федерации. - Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». - Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». - Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». - Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». - Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». - Приказ Минстроя России от 04.04.2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». - Постановление администрации Сусуманского городского округа от 30.08.2022 № 398 «Об утверждении схем водоснабжения, водоотведения Сусуманского городского округа». |
| Разработчик технического задания | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского муниципального округа Магаданской области (далее - УГХ и ЖТ): ул. Советская, 19, г. Сусуман, Магаданская обл., 686314 |
|  | Филиал публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Магаданэнерго» Аркагалинская ГРЭС: ул. Центральная, 47, п. Мяунджа, Сусуманский р-н, Магаданская обл., 686332. |
| Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы | Цели: - развитие системы водоснабжения на территории п. Мяунджа; - повышение качества питьевой и горячей воды (результаты федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в том числе производственного контроля качества питьевой воды (после водоподготовки), горячей (после приготовления), отобранной в течение 2022 календарного года, не соответствующей нормативам качества питьевой воды указаны в таблице ниже) |

| NN | Система холодного или горячего водоснабжения, населенный пункт | Средние уровни показателей проб питьевой воды после водоподготовки (для холодной воды) или ее приготовления (для горячей воды) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система водоснабжения | показатель | норматив | Средний уровень в 2019 году | Средний уровень в 2020 году – после очистки (с 24.09.2020 года)* | Средний уровень в 2021 году | Средний уровень в 2022 году |
| 1 | Водоисточник п. Мяунджа | Марганец | 0,1 мг/л | 0,1 | 0,04 | 0,08 | 0,08 |
|  |  | Железо | 0,3 мг/л | 0,09 | 0,06 | 0,25 | 0,13 |
| 2 | Система холодного водоснабжения поселка Мяунджа | Цветность | 20 градусов | 153,9 превышение ПДК в 8 раз | 7,6 | 19,97 | 14,97 |
|  |  | Мутность | 1,5 мг/л | 14,2 превышение ПДК в 9,5 раз | 0 | 0,41 | 2,67 превышение ПДК в 1,78 раз с учетом согласованных отклонений превышения не установлено |
|  |  | Марганец | 0,1 мг/л | 0,09 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
|  |  | Железо | 0,3 мг/л | 0,1 | 0,1 | 0,19 | 0,06 |
| 3 | Система горячего водоснабжения поселка Мяунджа | Цветность | 20 градусов | 212,2 превышение ПДК в 11 раз | 25,15 превышение ПДК в 1, раз | 12,89 | 2,67 превышение ПДК в 1,8 раз с учетом согласованных отклонений превышение в 1,0 раз |
|  |  | Мутность | 1,5 мг/л | 13,9 превышение ПДК в 9,3 раз | 0,32 | 0,51 | 5,13 превышение ПДК в 3,42 раз с учетом согласованных отклонений превышение в 1,5 раз |
|  |  | Марганец | 0,1 мг/л | 0,12 превышение ПДК в 1,2 раз | 0,05 | 0,15 превышение ПДК в 1,5 раз | 0,047 |
|  |  | Железо | 0,3мг/л | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,22 |

| Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы | - энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения; - обеспечение экологической безопасности системы водоснабжения, уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду; - обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя; - расширение территории обслуживания и оказания услуг водоснабжения для обеспечения перспективного гражданского строительства; - иные цели установленные законом. Задачи: - улучшение экологической обстановки; - повышение надежности подачи воды; - повышение гидравлического потенциала водопроводной сети; - обеспечение стабильности подачи воды в водопроводную сеть; - повышение качества очистки воды; - снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса; - повышение эффективности работы насосного оборудования; - экономия электроэнергии; - увеличение объемов реализации коммунальных услуг; - обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для подключения вновь строящихся объектов и выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды; - реконструкция сооружений водопровода для увеличения производительности; - повышение качества оказываемых услуг; - строительство новых сетей водоснабжения, модернизация и реконструкция существующих. |  |
| --- | --- | --- |
| Обоснование необходимости в реализации инвестиционной программы | Водопроводные сети в п. Мяунджа проложены в надземном и подземном исполнении и представлена кольцевой системой с тупиковыми участками, протяженность сетей водоснабжения составляет 9,65 км. Износ существующей водопроводной сети по состоянию на 2022 год составляет более 54%, в связи с чем происходит вторичное загрязнение водопроводной воды. Также высокая степень изношенности сетей приводит к высокой аварийности на сетях. В связи с этим, требуется их значительная модернизация и реконструкция с заменой изношенных участков сети. Существующее состояние распределительной сети в п. Мяунджа является неблагоприятным фактором в обеспечении населения качественной питьевой водой. В п. Мяунджа организована одна технологическая зона централизованного водоснабжения. Данная технологическая зона водоснабжения охватывает центральную часть поселка: - Водохранилище р. Мяунджа – поверхностные воды руслового водохранилища р. Мяунджа; По результатам проведенных проб 2022 году отделом Роспотребнадзора питьевой воды после водоподготовки (для холодной воды), приготовления (для горячей воды) в п. Мяунджа отмечается отклонение от гигиенических нормативов качества воды в системах водоснабжения (исх № 49-05/01-7-2023 от 24.01.2023). Основными техническими проблемами в п. Мяунджа являются: - наличие на водопроводных сетях аварийных участков, требующих замены; - наличие потерь в системе водоснабжения; |  |
| Требования к инвестиционной программе |  | Инвестиционная программа должна отвечать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Минрегионразвития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и настоящему техническому заданию. Содержание инвестиционной программы и ее цели: 1. Паспорт программы. 2. Введение. 3. Правовое обоснование программы. 4. Принципы формирования инвестиционной программы. 5. Порядок разработки и реализации инвестиционной программы. 6. Сроки и этапы реализации программы (на период 2023-2025 гг.). 7. Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей. 8. Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка коммунальных услуг. 9. Формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна содержать: - техническое обследование централизованных систем горячего и холодного водоснабжения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения; - план технических мероприятий по строительству и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры в части системы водоснабжения с разбивкой по годам. 10. Организационный план реализации инвестиционной программы. 11. Финансовый план реализации инвестиционной программы. 12. Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы. 13. Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации Инвестиционной программы. 14. Показатели эффективности Инвестиционной программы. 15. Предложения о размерах тарифа на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения. 16. Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним. 17. Проект инвестиционного договора. |
| Источники финансирования инвестиционной программы |  | Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть: - собственные средства организации коммунального комплекса; - привлеченные средства; - средства внебюджетных фондов; - прочие источники. В инвестиционной программе рекомендуется приводить распределение финансовых потребностей по возможным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы. |
| Срок разработки инвестиционной программы |  | В течение трех месяцев с момента утверждения технического задания |
| Срок реализации инвестиционной программы |  | С 01 января 2023 года по 31 декабря 2025 года |